
PAGE  


[image: image1.png]“YHMNIUb"





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ 
ЦИВIЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА»
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
В С. ТАРАСІВКА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
21052
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

Директор







О.П.Чижевський

Заступник директора 
з питань містобудування





О.І.Ханенко

Головний архітектор проєкту




О.І.Ханенко


Софіївська-Борщагівка–2022
МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ
Головний архітектор проєкту




О.І. Ханенко
М.П.

2022 р.

	АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ


	Відділ, в якому розроблено документацію
	Посада 
виконавця
	Прізвище
виконавця
	Підпис

	1
	2
	3
	4

	АПВ-1
	ГАП
	Ханенко О.І.
	

	
	ГІП
	Краснолуцька О.В.
	

	АПВ-3
	Провідний інженер
	Кобзар О.В.
	

	ІВ
	Начальник інженерного відділу
	Сахацька В.Ф.
	

	
	Провідний інженер
	Бондар О. В.
	

	
	Інженер 1-ї категорії
	Погребецький І.В.
	

	
	Провідний інженер
	Мазур Т.В.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


	Номер
тому
	Позначення
	Найменування 
	Примітки

	1
	2
	3
	4

	
	21052
	ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В 
С. ТАРАСІВКА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ
	

	
	
	ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ:
	

	
	21052-ГП-1
	Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту, М 1:10000
	

	
	21052-ГП-2
	План існуючого використання території, поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень, М 1 : 500
	

	
	21052-ГП-3 
	Проєктний план, поєднаний зі схемою прогнозованих планувальних обмежень, планом червоних ліній та з кресленням поперечних профілів вулиць, М 1:500
	

	
	21052-ГП-4
	Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:500
	

	
	21052-ГП-5
	Схема інженерного підготовлення території та вертикального планування, М 1:500
	

	
	21052-ЗІМ-1
	Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору, М 1:500
	

	
	21052-ІТЗ-1
	Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту, М 1:500
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	ЗМІСТ


	Позначення
	Найменування
	Примітка
стор.


	1
	2
	3

	
	Титульний аркуш
	1

	
	Підтвердження ГАПа
	2

	серія АА №003213
	Кваліфікаційний сертифікат архітектора
	3

	
	Авторський колектив
	4

	
	Склад містобудівної документації
	5

	
	Зміст
	6

	
	І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	9

	
	ВСТУП
	10

	
	1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ
	11

	
	1.1. Містобудівні умови
	11

	
	1.2. Природно-кліматичні умови
	11

	
	1.3. Планувальні обмеження
	13

	
	2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ
	13

	
	2.1. Архітектурно-планувальне рішення
	13

	
	2.2. Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування
	13

	
	2.3. Виробнича забудова
	14

	
	3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ
	15

	
	4. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
	15

	
	4.1. Вулична мережа
	15

	
	4.2. Організація руху транспорту та пішоходів
	15

	
	4.3. Розміщення автостоянок
	16

	
	5. ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ
	16

	
	5.1. Існуючий стан
	16

	
	5.2. Першочергові заходи
	17

	
	6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
	17

	
	6.1. Благоустрій та озеленення території комунальної забудови
	17

	
	7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
	18

	
	7.1. Стратегічна екологічна оцінка
	18

	
	7.2. Планувальні та інженерні заходи
	19

	
	7.3. Використання водних ресурсів та земель водного фонду
	20

	
	7.4. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини
	20

	
	8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД
	22

	
	8.1. Водопостачання
	22

	
	8.2. Водопровідні мережі та споруди
	23

	
	8.3. Каналізування
	23

	
	8.4. Каналізаційні мережі та споруди
	23

	
	8.5. Відведення поверхневих стічних вод
	23

	
	8.6. Протипожежні заходи
	24

	
	8.7. Санітарне очищення
	25

	
	8.8. Теплопостачання
	25

	
	8.9. Електропостачання
	27

	
	8.10. Телефонізація і радіофікація
	28

	
	8.11. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
	28

	
	8.11.1. Аналіз сучасного стану
	28

	
	8.11.2. Проєктні рішення
	29

	
	8.11.3. Захисні споруди цивільного захисту
	29

	
	8.11.4. Розрахунок місткості ПРУ
	30

	
	8.11.5. Місця громадського харчування і медичного обслуговування
	30

	
	8.11.6. Заходи, що забезпечують безперебійне функціонування населеного пункту в особливий період
	30

	
	8.11.7. Можливі евакуаційні заходи для працівників підприємств
	30

	
	9. ПЕРЕВАЖНІ І СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ
	32

	
	10. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ
	33

	
	11. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
	35

	
	ІІ. ДОДАТКИ
	36

	вих. №02-10/5468
від 08.12.2021 р.
	Лист-замовлення виконавчого комітету Боярської міської ради
	37

	№13/846
від 16.09.2021 р.
	Рішення XІІІ сесії VIІІ скликання Боярської міської ради
	38

	2021 р.
	Завдання на розроблення детального плану
	39

	
	Викопіювання з топографо-геодезичного плану 
с. Тарасівка Київської області Фастівського району Боярської територіальної громади
	42

	
	Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
	43

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ВСТУП
Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Детальний план території визначає:

· принципи планувально-просторової організації забудови;

· червоні лінії та лінії регулювання забудови;

· функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами;

· містобудівні умови та обмеження;

· черговість та обсяги інженерного підготовлення території;

· систему інженерних мереж;

· порядок організації транспортного та пішохідного руху;

· порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території станції технічного обслуговування в с. Тарасівка Фастівського району Київської області розроблено ТОВ «УКРНПІЦИВІЛЬБУД» на підставі таких даних:

· рішення Боярської міської ради №13/846 XІІІ сесії VIІІ скликання;

· завдання на проєктування;
· інженерно-топографічний план в М 1:500, який виготовлено ФОП Літвінчук С.О. в 2021 році;

· натурних обстежень.

Під час розроблення детального плану було враховано законодавчі та нормативні документи:

· Закон України «Про основи містобудування»;

· Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

· Земельний кодекс України;

· Водний кодекс України;

· Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

· Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;

· ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проєктування враховано вимоги:

· ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
· ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

· ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»;

· ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

· ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
· ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

· ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

· ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

· Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;

· ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
Мета розроблення детального плану – визначити можливість розташування об’єкта містобудування, визначити містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки з подальшим оформленням дозвільних документів на будівництво, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ
1.1 Містобудівні умови
Територія проєктування, площею 3.2000 га, межа якої встановлена по кадастровим межам, розташована в північній частині території с. Тарасівка.

Існуюче цільове призначення ‑ для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби та для ведення особистого селянського господарства, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
В північній та східній частині території проходить газопровід високого тиску ІІ категорії.

В північній частині проходить електрокабель низької напруги.

В межах території проєктування вздовж проїздної частини проходить ПЛ низької напруги 0.4 кВ.
В межах території СТО та виробничо-складських приміщень розташовані свердловини.
В межах території проєктування розташовано ряд будівель та споруд: адмін приміщення, СТО на чотири пости, магазин будматеріалів, складське приміщення магазину будматеріалів та виробничо-складське приміщення.
Територія проєктування розташована в 100 м санітарно-захисній зоні від закритого кладовища.
1.2 Природно-кліматичні умови
За умовами фізико-географічного районування території України територія в межах Боярської територіальної громади Фастівського (частини бувшого Києво-Святошинського) району розташовується в межах зони І (зона мішаних лісів (Поліський край).

Клімат району помірно-континентальний, помірно теплий, м’який, з достатнім зволоженням. Середньорічна температура повітря становить +6.7°С, середньорічна температура найхолоднішого місяця січня -5.9°С, а найтеплішого +19.1°С. Найнижча абсолютна температура в січні-лютому (-33°С) і максимальна в липні (+38°С) вказують на можливі випадки вимерзання сільськогосподарських культур в малосніжні зими.

Середня тривалість безморозного періоду складає 153-172 днів. Глибина промерзання ґрунту становить 0,7-0,8 м. У середньому за рік опадів випадає в межах від 500 до 600 мм. Розподіл опадів протягом року нерівномірний ‑ основна частина їх випадає влітку. Характер випадання опадів в теплу пору року зливовий, що, в свою чергу, викликає розвиток ерозії ґрунтів. В холодний період їх випадає, у вигляді снігу, близько 20% від загальної кількості. Найбільша середня висота снігового покриву буває в лютому і досягає 20-30 см. Сніговий покрив утримується 90-100 днів. Середня річна швидкість вітру змінюється в межах 3,4-4 м/сек. Влітку переважають вітри західного та північно-західного напрямків, взимку – східного.
Геологічна будова
В геотектонічному відношенні територія в межах Боярської територіальної громади Фастівського (частини бувшого Києво-Святошинського) району знаходиться, в основному, в межах Дніпровсько-Донецької западини, характеризується глибоким заляганням порід кристалічного фундаменту та значною потужністю осадових порід. Геологічна будова представлена такими породами:

1. Породи докембрійського періоду залягають глибше 350 метрів, їх складають біотітові граніти;

2. Пермські відкладення залягають глибше 250 метрів, їх складають піски сірі, різнозернисті та щільні пісковики;

3. Триасові відкладення розвинені на вододілі Дніпра та Либіді. Вони залягають на глибині від 130 до 256 метрів, мають потужність 6-43 м, їх складають строкаті глини та сірі піски;

4. Юрські відкладення залягають на глибині від 60 до 230 метрів, їх складають темно-сірі щільні глини, різнозернисті піски, рідше гравій;

5. Крейдяні відкладення сформовані сеноманським та сено-туронським ярусами. Сеноманські відкладення зустрічаються на глибині 63-120 метрів і їх складає мергельно-крейдяний шар потужністю від 1 до 80 метрів. Туронські відкладення – це пісковики, які залягають на глибині понад 80 метрів;

6. Відкладення палеогену мають широке поширення та сформовані канівською, бучацькою, київською та харківською світами;

7. Неогенові відкладення складають шари пісків та глин потужністю від 1 до 46 метрів, які залягають на глибині 6-56 метрів;

8. Четвертинні відкладення майже суцільно перекривають територію району, мають різну потужність та неоднорідний літологічний склад. Їх складають різнозернисті піски, строкаті глини, лесоподібні суглинки, мулуваті суглинки, торфовища.

Гідрогеологічні умови

Відповідно до геологічної будови територію в межах Боярської територіальної громади Фастівського (частини бувшого Києво-Святошинського) району слід розподілити на два гідрологічні підрайони. Підрайон можливого використання вод алювіальних і алювіально-флювіогляціальних відкладень. Підрайон використання Бучацького водоносного горизонту. Розповсюджений він в межах всього району.

Основний водоносний горизонт ‑ бучацький. Глибина залягання водоносного горизонту від 33 до 67 метрів. Дебет свердловин змінюється від 5,0 до 20 м3/год. Вода з підвищеним вмістом заліза.

Інженерно-будівельні умови

За умовами архітектурно-будівельного кліматичного районування території України територія в межах Боярської територіальної громади Фастівського (частини бувшого Києво-Святошинського) району розташовується в районі І (північно-західний). Таке розташування свідчить про, в цілому, сприятливі містобудівні умови для всіх видів будівництва. Розрахункова температура для захисних конструкцій -21°С. Глибина промерзання ґрунту ‑ 120 см.

З містобудівної точки зору, в залежності від ступеня придатності території під забудову, визначено такі категорії територій: І ‑ придатні.

І категорія – придатні території, що не потребують спеціальних заходів з інженерного підготовлення території. Рельєф території рівнинний і сприятливий для будівництва. Інженерно-геологічні умови сприятливі для промислового та громадського будівництва. В геологічній будові приймають участь пилуваті і піщані лесоподібні суглинки, які і можуть бути використані природною основою для фундаментів. Ґрунтові води залягають на глибині більше 3 м.

Із сучасних фізико-геологічних процесів тут слід відмітити просідання ґрунтів.

Територія, яка передбачається для ведення нового будівництва, в основному, не потребує значних затрат на інженерне підготовлення.
1.3 Планувальні обмеження
Внаслідок проведеного аналізу існуючого стану території проєктування та містобудівного оточення, яке складається навколо території проєктування, встановлено, що:

· зони охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші –відсутні;

· зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту – на момент проєктування не встановлено;
В північній та східній частині території проходить газопровід високого тиску ІІ категорії з охоронною зоною 7 м в обидві сторони.

В північній частині проходить електрокабель низької напруги з охоронною зоною 

1 м в обидві сторони.

Територія проєктування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон, які на момент проєктування не виявлено та не встановлено.

Територія проєктування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

Містобудівною документацією передбачено розташувати СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень. Відстань від СТО на 9 постів до житлових та громадських будинків 15 м, до закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти та лікувальних закладів із стаціонаром – 50 м. Санітарно-захисну зону 50 м слід встановлювати від джерел шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та ін., а також територій парків, садів, скверів  та  інших об'єктів зеленого будівництва загального 
користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць  відпочинку, садівницьких товариств та інших, прирівняних до них об'єктів.

 Умовне проходження лінії регулювання забудови визначено в межах території загальної виробничої зони, що не впливає на розташування житлової, громадської забудови, закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти та лікувальних закладів із стаціонаром.

2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ
2.1 Архітектурно-планувальне рішення
Загальне композиційне вирішення розташування СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень на території проєктування обумовлене проходженням зовнішньої межі проєктування, рельєфом території, структурою передбаченої генпланом вулично-дорожньої мережі, існуючою на суміжних ділянках забудовою.

В основу архітектурно-планувальної організації забудови території проєктування покладено рішення генерального плану с. Тарасівка, який розроблено ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».
2.2 Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування

Згідно з намірами власників земельних ділянок щодо містобудівного освоєння території проєктування передбачається розташувати до тих об’єктів, які існують такі об’єкти:

· СТО на 5 постів;
· Магазин автозапчастин;

· Реконструкція складського приміщення з добудовою на другому поверсі офісів з магазином;
· Магазин буд матеріалів;

· Два виробничо-складських приміщення;
· гостьова стоянка легкових автомобілів.
Розміщення СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень в с. Тарасівка обумовлене такими чинниками:

· функціональна придатність території, визначена містобудівною документацією вищого рівня;

· наявність територій, придатних для розташування об’єктів дорожнього сервісу, які перебувають у власності;

· можливість організації комплексного інженерного забезпечення;

· можливість обслуговування автотранспортом території проєктування;

· доцільність розміщення об’єктів дорожнього сервісу в зв’язку з організацією нових робочих місць.
2.3 Виробнича забудова

Згідно із завданням на проєктування передбачається розташування СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень. Функціональне призначення об’єктів проєктування відповідає проєктним рішенням генерального плану с. Тарасівка, згідно з якими ділянки розташовуються в межах території, передбаченої для розміщення об’єктів обслуговування, торгівлі та інших видів підприємницької діяльності та виробничих територій в 100 м санітарно-захисній зоні від закритого кладовища.
Можливості території проєктування щодо містобудівного освоєння співпадають з намірами, згідно з якими передбачається розташувати такі об’єкти:

· СТО на 5 постів;
· Магазин автозапчастин;

· Реконструкція складського приміщення з добудовою на другому поверсі офісів з магазином;

· Магазин буд матеріалів;

· Два виробничо-складських приміщення;
· гостьова стоянка легкових автомобілів.
Загальне композиційне вирішення забудови території проєктування обумовлене проходженням зовнішньої межі проєктування вздовж вулиці Київська. Основні споруди розташовано відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 з урахуванням санітарно-гігієнічних, протипожежних, архітектурно-композиційних та інших вимог, рівня інженерного обладнання, місцевих умов будівництва.

Планувальні обмеження, які виникають при розташуванні будівель і споруд, в цілому не перешкоджають розвитку прилеглих територій і реалізації інвестиційних намірів суміжних землевласників.

За вибухопожежною та пожежною небезпекою в межах території проєктування передбачається розташування будівель, приміщень категорії Г, Д, яку буде остаточно встановлено в технологічній частині на стадії «Проєкт».
Передбачається розташування 1 та 2-поверхових будівель ІІ ступеня вогнестійкості граничною висотою не вище 12 метрів.
Для забезпечення пожежної безпеки за умов, що склалися необхідно звести брандмауер в будівлі СТО. Що забезпечить стійкість від пожежи будівель СТО та офісно-складське приміщення з магазином.
Містобудівною документацією визначено реалізацію проєкту в один етап.
3 ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Для ефективної діяльності підприємств в с. Тарасівка орієнтовна потреба в трудових ресурсах приведена в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1

	Пор.
№
	Найменування
	Кількість
працюючих
	Примітка


	1
	2
	3
	4

	1.
	СТО 
	10
	

	2
	Офісно-складські приміщення з магазином
	20
	

	3
	Магазин буд матеріалів
	25
	

	4
	Виробничо-складські приміщення
	15
	

	
	РАЗОМ
	70
	


Містобудівною документацією прийнята розрахункова кількість працюючих на території проєктування 70 осіб.
4 ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.1 Вулична мережа
Вулична мережа нової забудови ув’язана з існуючою вулично-дорожньою мережею, яка визначена чинним генеральним планом с. Тарасівка, та має зручний зв’язок з територією виробничої зони, адміністративним центром Боярської територіальної громади та з Києвом.
Основу структури вуличної мережі території проєктування відповідно до класифікації Додатка Ж.1 ДБН В.2.2-12:2019 склала вул. Київська с. Тарасівка.

Розрахункові параметри основних елементів вулиці і проїздів прийнято відповідно до таблиці 5.2 ДБН В.2.3-5:2018 як для головних вулиць і проїздів.
Під’їзд до об’єктів проєктування передбачено з вул. Проектна 1.

4.2 Організація руху транспорту та пішоходів
Розрахункова швидкість руху транспорту по вулицях – 50 км/год., по проїздах – 20 км/год, по території підприємства – 5 км/год.

Заїзд на територію проєктування містобудівною документацією передбачено з вул. Проектна 1, як автотранспорту працівників, так і легкового та вантажного транспорту для його обслуговування.

Вздовж вул. Київська, як за напрямком найбільш інтенсивних транспортних і пішохідних потоків, ізольовано від цих потоків, передбачається влаштування велосипедних доріжок.

По вул. Київська проходить маршрут приміського автобуса №812 з зупинками через 400-600 м, яким здійснюються регулярні перевезення сполученням Київ (М «Дружби народів»)-Боярка (фабрика «Мальва»).
Перехрестя вулиці, а також її перетин з внутрішньоквартальними проїздами передбачено переважно під кутом, близьким до 90°, з радіусом заокруглення по краю проїзної частини не менше 12 м і 6 м відповідно.

Рух транспортних засобів по вулиці і проїздах регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини.

Дорожні знаки І-ІІ типорозміру встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 м від бордюру до краю дорожнього знака і на висоті 2,0 м.

В місцях пішохідних переходів наноситься розмітка типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки, при цьому необхідне обладнання перехресть пандусами-з’їздами для проїзду інвалідних колясок до відповідних установ охорони здоров’я, соціального забезпечення, торгівлі, спорту, фізкультури тощо.

Організація дорожнього руху по вулицях території нової забудови передбачається відповідно до вимог ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні умови. Правила застосування», ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування» та ін.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія проїзду, яка розмежовує протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях передбачається освітлення ліхтарями. Освітлення вулиць виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28:2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення».

Для уникнення обледеніння вулиць у зимовий період року та підвищення безпеки руху рекомендується посипати проїзну частину спеціальними сумішами.

4.3 Розміщення автостоянок
На території СТО передбачено розташування гостьової стоянки для легкових автомобілів на 6 машино-місць, на території офісно-складських приміщень з магазином – 17 машино-місць, на території  магазину будматеріалів – 16 машино-місць, на території виробничо-складських приміщень – 7 машино-місць.
5 ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ
5.1 Існуючий стан

Територія проєктування характеризується рівнинним рельєфом. Абсолютні відмітки поверхні території в межах проєктування становлять від 161.79 м до 164.85 м БС. Загальний похил території направлений на північ.
Проєктні рішення

Схема інженерного підготовлення території та вертикального планування на ділянці забудови розроблена на основі детального плану території та інженерно-топографiчного плану, виконаного ФОП Літвінчук С.О. в 2021 році, в М 1:500. Система висот - Балтійська, система координат - 1963 року,  суцільні горизонталі проведено через 0,5м. 

При розробленні проєкту за основу було прийнято відмітки існуючого прилеглого рельєфу, існуючих споруд та будівель, відмітки по вул. Київська з капітальним покриттям, а також проєктні відмітки «Схеми інженерної підготовки та захисту території» генерального плану с.Тарасівка.

Інженерне підготовлення території перспективної забудови здійснюється з метою освоєння території для комплексу з обслуговування та ремонту автомобілів та іншої техніки в с. Тарасівка Фастівського району Київської області.
Підготовка території розроблена за принципами максимального збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог. 

Схемою передбачається реконструкція, поліпшення стану існуючих доріг та влаштування проєктних вулиць та проїздів  з асфальтобетону.

Схема вертикального планування території виконана з урахуванням наступних вимог:

· максимального збереження існуючого рельєфу;

· максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень;

· відведення поверхневих стічних вод, що виключає ерозію ґрунтів;

· забезпечення мінімального обсягу земляних робіт; 

· відображення проєктних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в характерних місцях;

· забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх похилів по проїздах і тротуарах; 

· створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів;

· забезпечення видимості в плані.

Поздовжні похили існуючих вулиць та проїздів запроєктовано в межах від 5 ‰ до 12‰, на проєктних вулицях та проїздах – від 5 ‰ до 12 ‰, відповідно до ДБН В.2.3-5:2018. Поперечні профілі вулиць, проїздів запроєктовано міського типу (з влаштуванням бортового бетонного каменю) шириною в червоних лініях 28,5 м та 50,0 м, в тому числі шириною проїзної частини вулиць 8,0 м, 22,0 м та внутрішньомайданчикових і місцевих проїздів - 3,5 м, 6,0 м, тротуарами та велосипедними доріжками по 1,5 м, їхні поперечні похили прийнято 20‰.
Поверхневі стічні води відводяться в дощову каналізацію. Дощова каналізація запроєктована закритого типу. На ділянках озеленення відведення поверхневих стічних вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт. Відведення поверхневих стічних вод виконано з врахування швидкостей води, які виключають ерозію ґрунтів.

Виконуючи вище перераховані заходи можна уникнути негативних природних процесів та створити сприятливі умови для перспективного освоєння території.

5.2 Першочергові заходи
У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерного підготовлення території:

· відведення поверхневих стічних вод з проїздів;
· будівництво кільцевих водопровідних мереж;
· відновлення рослинного покриву.

Заборонні дії щодо інженерного підготовлення

Під час проведення робіт з інженерного підготовлення території передбачаються наступні заходи:

· заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів чи проєкту рекультивації;

· заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ;

6 КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ
6.1 Благоустрій та озеленення території комунальної забудови

Під час проєктування благоустрою території СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень треба керуватися ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
Територія проєктування включає такі зони: комунальну територію з відкритими майданчиками, зону відпочинку і зону зелених насаджень обмеженого користування.

Об’єкти і приміщення зони громадського призначення та відпочинку повинні бути доступними для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018.

Озеленення передбачається вздовж пішохідних комунікацій (з одного або з двох боків) у вигляді газонів і квітників, рядових посадок дерев і кущів.
Озеленення формується у вигляді живописних композицій, що виключають одноманітність і монотонність.
Загальну площу зелених насаджень, враховуючи архітектурно-планувальне рішення, прийнято 0.3364 га.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних комунікацій включає: тверді види покриття, елементі сполучення поверхонь, озеленення (в тому числі - мобільне), урни і контейнери для побутових відходів, освітлювальне обладнання.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень включає елементи сполучення озелененої ділянки з прилеглими територіями (бортовий камінь, підпірні стінки тощо), елементи захисту насаджень і ділянок озеленення.

Територія СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень обладнується пристроями для збирання та відведення поверхневих стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів.
7 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
7.1 Стратегічна екологічна оцінка
З метою встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки, щоб визначити, описати та оцінити наслідки виконання документів державного планування (далі ДДП) для довкілля, Верховною Радою України 20 березня 2018 року було ухвалено Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка ((далі СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Було також прийнято закони «Про оцінку впливу на довкілля», «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року», на основі яких розробляється методологія проведення СЕО.

Керуючись розділом IV «Визначення необхідності здійснення стратегічної  екологічної оцінки» «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 р. №296, із внесеними змінами, затвердженими Наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 29.12.2018 р. №465, перед тим, як розпочати процедуру СЕО, рекомендується визначити чи підлягає проєкт ДДП цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проєкту ДДП, що відіграє велику роль у забезпеченні ефективності системи СЕО в цілому.

Попередня оцінка ґрунтується на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проєкт ДДП процедурі СЕО.

В той же час СЕО обов’язково проводиться для проєктів ДДП, які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку».
Перший критерій – проєкти ДДП, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Другий критерій – проєкти ДДП, які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі ‒ території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Внаслідок проведеної попередньої оцінки проєкту ДДП на відповідність вимогам першого та другого критерію встановлено, що проєкт ДДП «Детальний план території станції технічного обслуговування в с. Тарасівка Фастівського району Київської області» відповідає вимогам першого критерію, відповідно до якого законодавством може бути передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Оцінка впливу на довкілля здійснюється відповідно до вимог ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», яка визначає категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Вищезгаданий ДДП (ДПТ) відноситься до другої категорії планової діяльності (розділ 10 «Інфраструктурні проекти»), в якому визначено, що оцінці впливу на довкілля підлягають тільки:
· будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 машино-місць.
Проте в проєкті ДДП не передбачається будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 машино-місць, а тільки окремі автостоянки ємкістю до 10 машино-місць.
Враховуючи все вищевикладене можна зробити висновок, що для документа державного планування «Детальний план території станції технічного обслуговування в с. Тарасівка Фастівського району Київської області» немає необхідності здійснювати стратегічну екологічну оцінку.
7.2 Планувальні та інженерні заходи
З метою покращення стану навколишнього середовища документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

· проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

· інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

· централізована система каналізування забудови;

2. Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

· здійснення викидів шкідливих речовин через системи вентиляції після очищення в межах допустимих концентрацій;

· озеленення зовнішніх доріг та впорядкування зелених насаджень;

· озеленення комунальної зони;

3. Заходи, що покращують стан водного басейну:

· каналізування – централізоване;

· закрита система дощової каналізації, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку;

· інженерний благоустрій;

· санітарне очищення – облаштування майданчиків контейнерів для збирання відходів;

· гофротара підлягає здаванню в пункти вторинної сировини.

На території, що підлягає забудові, необхідно зняти родючий шар землі і використати його для рекультивації малоцінних в сільськогосподарському відношенні земель при створенні газонів, квітників.
7.3 Використання водних ресурсів та земель водного фонду

Детальним планом території передбачається комплекс заходів щодо збереження від забруднення вод, а саме:

· спорудження відповідних споруд для організованого відводу поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації вулиць та інших інженерних комунікацій;

· впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених Водним Кодексом водоохоронних заходів на підприємстві.

7.4 Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проєктної документації. За умов виявлення таких об’єктів культурної спадщини рекомендується на подальших стадіях проєктування:

· пам’ятки, їх частини, пов’язане з ними нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фотофіксація тощо). Надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток культурної спадщини належить до повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури України;

· усі власники пам’яток, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини чи їх частин або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на ці об’єкти зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір;

· власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження руйнування або знищення відповідно згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини»;

· у разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної, районної державних адміністрацій та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам’ятка;

· консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам’яток національного значення здійснюється лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проєктної документації;

· консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення здійснюється за наявності письмового дозволу відповідного органу виконавчої влади обласної державної адміністрації на підставі погодженої з ним науково-проєктної документації;

· розробленню проєктів консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосуванню пам’яток передує проведення необхідних науково-дослідних робіт, у тому числі археологічних і геологічних;

· роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об’єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об’єкта;

· вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам’яток не може призводити до змін пам’яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність;

· на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини;

· землі, на яких розташовані пам’ятки, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, належать до земель історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрових планів землекористування, проєктів землеустрою, іншої проєктно-планувальної  містобудівної документації;

· якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території;

· юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть відповідальність згідно з законодавством України;

· роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проєктної документації;

· з метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені проєктами землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини;

· усі пам’ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов’язані з ними рухомі предмети, є державною власністю. Такі рухомі предмети підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, обліку та збереженню у порядку, визначеному законодавством.

8 ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД
Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного забезпечення території станції технічного обслуговування в с. Тарасівка Фастівського району Київської області.
8.1 Водопостачання
Містобудівною документацією згідно з завданням на проєктування передбачається влаштування централізованої системи водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби території, від проєктних кільцевих мереж водопостачання с. Тарасівка, згідно до завдання на проєктування.

Згідно з вимогами п. 6.2 ДБН А.3.1-5:2016 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Категорія надійності системи водопостачання території – ІІ (ДБН В.2.5-74:2013). Елементи системи водопостачання ІІ категорії, пошкодження яких порушує подавання води на пожежогасіння, відносяться до І категорії (пожежні гідранти, кільцеві мережі).

Поливання озеленених територій здійснюється окремою системою поливального водопроводу, що живиться від існуючих кільцевих водопровідних мереж села, дане питання буде вирішене на наступних стадіях проєктування («Проєкт» і «Робоча документація»).
8.2 Водопровідні мережі та споруди

Мережа водопроводу прокладається на глибині 1,8 м від рівня землі та передбачається з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ EN 12201-2:2018. Діаметри водопровідної мережі визначаються на наступних стадіях проєктування («Проєкт» і «Робоча документація»).

Водопровідні колодязі на мережах території передбачаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

8.3 Каналізування

Проєктні рішення

Згідно з завданням на проєктування відведення господарсько-побутових стоків з території передбачається централізовано до мереж господарсько-побутової каналізації села, згідно з генеральним планом села.

Розрахункова добова витрата господарсько-побутових стоків складає 2,50 м3/добу.
Розрахунок самопливних мереж виконується на подальших стадіях проєктування («Проєкт» і «Робоча документація»).

8.4 Каналізаційні мережі та споруди

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб типу ПЕ-100 відповідно за ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

Колодязі та камери на мережі передбачаються із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

8.5 Відведення поверхневих стічних вод
Відповідно до вимог п. 6.3 ДБН В.2.5-75:2013 відведення поверхневих стічних вод з території забудови в с. Тарасівка здійснюватиметься закритою системою каналізації дощових вод з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди за межами території проєктування, згідно з генеральним планом села.
Поверхневі стічні води з парко місць самопливними мережами дощової каналізації надходять до сепоратора нафтопродуктів, що проектується в межах території проектування, де проходять очищення від виважених речовин та нафтопродуктів.
Гідравлічний розрахунок системи каналізації поверхневих стічних вод розробляється на подальших стадіях проєктування («Проєкт» і «Робоча документація»).

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТП 902-09-22.84; ТПР 902-09-46.88 та ТПР 901-01-11.84.

8.6 Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки будівель на території проєктування містобудівною документацією передбачається використання існуючого пожежного депо по вул..Шевченка, 80, в м.Боярка та проєктного пожежного депо на 2 автомашини, розташування якого передбачено генеральним планом за 2015 м від території проєктування.

Будівництво нового пожежного депо та придбання основної і спеціальної техніки та пожежно-технічного обладнання генеральним планом с. Тарасівка передбачається на першу чергу будівництва.

Згідно з вимогами п.п. 6.2 ДБН А.3.1-5:2016 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Згідно з табл.3 ДБН В.2.5-64:2012 розрахункові витрати води на потреби внутрішнього пожежогасіння складають 2×2,5 л/с.
Витрати води на зовнішнє гасіння пожежі та кількість одночасних пожеж приймається згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 5 і складають 15,0 л/с на 1 пожежу.

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1.

Розрахунковий час гасіння зовнішньої пожежі – 3 години (п.6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013).

Розрахунковий час гасіння внутрішньої пожежі – 2,5 години (табл. 6 ДБН В.2.5-64:2012).

Необхідний об’єм води на гасіння пожежі складе:


[image: image2.wmf];

,

3

.

.

.

м

W

W

W

зовн

вн

пож

+

=


де, -

Wвн. – об’єм води на внутрішнє пожежогасіння;

Wзовн – об’єм води на зовнішнє пожежогасіння;


[image: image3.wmf];

,

6

,

3

3

м

t

q

W

´

´

=


де, -

q – витрати води на пожежогасіння, л/с;

t – час гасіння однієї пожежі, год;


[image: image4.wmf];

,

3

.

.

.

м

W

W

W

зовн

вн

пож

+

=



[image: image5.wmf]3

22,52,53,645,0;

вн

W

м

=´´´=



[image: image6.wmf]3

1533,6162,0;

зовн

W

м

=´´=



[image: image7.wmf]3

.

45,0162,0207,0;

пож

W

м

=+=


Недоторканий протипожежний запас води в об’ємі 207,0 м3, з урахуванням тригодинного гасіння однієї зовнішньої і однієї внутрішньої пожежі, при одночасній потребі води на інші витрати забезпечуються кільцевими водопровідними мережами с. Тарасівка.

Зовнішнє пожежогасіння території передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на кільцевих водопровідних мережах, щоб забезпечити їх роботу відповідно до п.13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013. Більш детально відстань між пожежними гідрантами буде визначено на наступних стадіях проєктування («Проєкт» і «Робоча документація») при визначенні типу гідрантів, які будуть застосовані. Прокладання мереж об’єднаного господарсько-питного і протипожежного водопостачання передбачається на відстані не більше ніж 2.5 м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін будівель (п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013). В разі неможливості прокладання на визначених відстанях трубопроводи необхідно прокладати в футлярах. В місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВ встановлюються світлові покажчики «ПГ» відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, ДСТУ ISO 6309. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» вирішуються на подальшій стадії проєктування («Проєкт» і «Робоча документація»).
8.7 Санітарне очищення

На території СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень в с. Тарасівка передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Згідно з ДержСанПін «Утримання територій населених місць», п.2.14 при зберіганні відходів в контейнерах необхідно передбачити таку періодичність вивезення сміття:

· в холодний період року (при середньодобовій температурі -5ºС і нижче ‑ не більше ніж один раз на три доби;

· в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж +5ºС) ‑ не більше ніж одна доба (щоденне перевезення).
Місце для періодичного вивезення сміття, до моменту будівництва сміттєпереробного комплексу, погоджується замовником з Головним управлінням Держсанепідслужби у Київській області та департаментом екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації.
8.8 Теплопостачання

Розділ теплопостачання розроблено на підставі:

· завдання на проєктування;

· нормативних документів:

· ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 « Будівельна кліматологія ».
Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

· розрахункова температура для проєктування опалення
-22°С;

· середня температура найхолоднішого місяця
-4,7°С;

· середня температура за опалювальний період 
-0,1°С;

· тривалість опалювального періоду
176 діб.

ПРОЄКТНА ЗАБУДОВА

Опалення передбачається від вбудованої теплогенераторої з твердопаливним та електричним котлами.

Твердопаливний котел працює на пелетах.

Для теплозабезпечення систем вентиляції встановлюється припливно-витяжна установка з рекуператором та електрокалорифером.

Забезпечення гарячою водою на господарсько - побутові потреби передбачається шляхом встановлення ємкісних електричних водопідігрівачів.

Загальна годинна витрата твердого палива (пелет) на будівлю складає – 15,0 кг/годину

Загальна річна витрата твердого палива (дров) на будівлі складає – 0,027 тис. т /рік

Заходи щодо енергозбереження

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів.

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності поселення.

З метою скорочення потужності систем енергозабезпечення, пропонується:

· використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії;

· впровадження енергозберігаючих технологій;

· використання енергозберігаючих матеріалів;

· використання енергозберігаючих світильників;

· використання енергозберігаючих ламп;

· використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають маркування «А» чи «А++++». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».
Котли на дерев’яних гранулах (пелетах) є актуальним високотехнологічним опалювальним устаткуванням, яке в порівнянні з іншими котлами для будівель має ряд очевидних переваг, а саме:

· не залежать від центральних джерел опалювання;

· дерев’яні гранули – є екологічно чистим біопаливом;

· відрізняються досить тривалим терміном експлуатації, який складає 20 років і більше;

· автоматизовані: подавання палива, утримання необхідної температури і так далі відбуваються автоматично та не вимагають участі людини;

· сервісне обслуговування є простим – необхідно всього лише 1 раз на місяць здійснювати чищення попелу;

· коефіцієнт корисної дії досягає 91,0 %;

· порівняно з іншими опалювальними котлами є найекономічнішими, що обумовлене низькою вартістю палива;

· є пожежо і вибухобезпечними.
Доступна альтернатива опаленню твердим паливом ‑ це електричні котли.

Переваги електричних котлів:

· екологічні, естетичні та не потребують великого простору для встановлення;

· мають широкий діапазон потужностей та чудово задовольняють потребу в теплі;

· тиха робота гарантується за рахунок сучасних компонентів керування з низьким рівнем шуму;

· легке інтуїтивно зрозуміле керування;

· легка діагностика несправностей за кодами помилок.
Ще однією із енергозберігаючих технологій стає нова система сонячних панелей, які дещо відрізняються від стандартного традиційного обладнання. Дана система дозволяє встановлювати сонячні батареї безпосередньо на дах будинку. Панелі мають дизайн черепиці, яка буде чудово виглядати на даху, а також виконувати дві основні функції ‑ захисну та енергодобувну. У «сонячну» черепицю інтегровані фотоелементи, які переробляють сонячну енергію в електрику. Важливою функцією цього обладнання є можливість скидати надлишки енергії в загальну електромережу, що дозволить значно знизити особисті витрати.

Головною перевагою сонячної черепиці є її довгий термін експлуатації. Він становить період часу від 20 до 50 років. Такий довгий термін дозволить повністю стати незалежним від центральної енергосистеми, а вартість панелей окупиться вже через 3 роки.
8.9 Електропостачання
Розділ електропостачання споживачів СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень в с. Тарасівка Фастівського району Київської області розроблено згідно з завданням на розроблення детального плану території.

Категорія надійності електропостачання – III.
Джерело живлення – П/С 110/10 кВ «Іскра».

Розрахункова потужність – 102,7 кВт.

Навантаження громадських будівель підраховано за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Для електропостачання СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень проєктом передбачається будівництво комплектної трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ з трансформатором потужністю 160 кВА.

Живлення трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ буде виконуватись відповідно до завдання на розроблення детального плану на наступних більш детальних стадіях проєктування за окремими договорами та за технічними умовами, виданими електропостачальною організацією.

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати повітряними.

Внутрішні електромережі будівлі виконується за індивідуальним проєктом.

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати повітряними.

Зовнішнє освітлення території комплексу передбачається виконати з використанням енергоефективних світлодіодних світильників.

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від щита 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, управління автоматичне та в ручному режимі згідно з технічними умовами.

Підключення світлових покажчиків «ПГ», що встановлюються на опорах зовнішнього освітлення, передбачаються від мережі зовнішнього освітлення.

Основні положення, цього розділу документації повинні бути прийняті за основу під час виконання робочих креслень електропостачання комплексу з обслуговування і ремонту автомобілів та іншої техніки.
8.10 Телефонізація і радіофікація

На території обслуговування та ремонту автомобілів та іншої техніки в с. Тарасівка необхідно:

· побудувати малі архітектурні форми і встановити там розподільні шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб;

· прокласти телефонний кабель необхідної ємності в існуючій та проєктній телефонній каналізації від АТС;

· прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в проєктній телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від РШ до будинку та споруд.

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати в обласній дирекції ВАТ «Укртелеком» чи іншого оператора зв’язку технічні умови.
Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєк» і «Робоча документація»).

Для забезпечення інтернет зв’язком проєктом передбачається приєднання до волоконно-оптичної лінії пропускною здатністю 100 Мб/с. Вибір провайдера пропонується здійснити на подальших стадіях проєктування. 
8.11 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
8.11.1 Аналіз сучасного стану

Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ на території проєктування в с. Тарасівка здійснюється за показниками, які характеризують рівень реалізації ІТЗ ЦЗ щодо забезпечення захисту та життєдіяльності працівників СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень у місцях захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час. На основі висновків щодо виявлених проблем формуються принципові пропозиції розроблення інженерно-технічних заходів, які відповідають сучасним потребам безпеки працівників СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень і їх території.

На території проєктування відсутні ХНО. Розміщення нових ХНО не передбачається.
На певній відстані від території проєктування проходить залізнична колія Київ-Фастів Південно-Західної залізниці, яка відповідно до вимог ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 відноситься до лінійних хімічно-небезпечних об’єктів із трьома зонами можливого хімічного забруднення від можливої аварії із 60-тонною цистерною з хлором. Територія проєктування потрапляє в ІІ пояс (від 2.5 до 5 км) зони можливого хімічного забруднення від залізниці.

На території проєктування ПНО відсутні і їх розташування на території СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень не передбачається.

8.11.2 Проєктні рішення
У проєктному рішенні детального плану враховується можливе проходження жовтих ліній – меж максимально можливого розповсюдження завалів комунальної забудови уздовж вул. Київська. Відстань між жовтими лініями прийнято не менше 7 м.

Перед початком робіт з інженерного підготовлення території проєктування та будівництва об’єктів містобудування необхідно обстежити державними піротехнічними підрозділами місцевість на наявність залишків вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

8.11.3 Захисні споруди, споруди подвійного призначення цивільного захисту
Основним способом захисту працівників від засобів масового ураження в особливий період та при надзвичайних ситуаціях у мирний час є укриття його у захисних спорудах (сховищах і протирадіаційних укриттях).

Захист працівників та відвідувачів передбачається у протирадіаційних укриттях (ПРУ), що передбачаються в громадських будівлях.
Передбачається розміщення ПРУ, споруд подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ для забезпечення захисту осіб, що укриваються від впливу іонізуючого випромінювання при можливому радіоактивному забрудненні місцевості. ПРУ, споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ розраховуються на безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб.

Територія проєктування розташовується в ІІ зоні впливу (від 2.5 до 5 км) можливого хімічного забруднення від можливої аварії із 60-тонною цистерною з хлором на магістралях залізниці.

Захисні конструкції ПРУ, споруд подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ повинні бути розраховані на надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі:


[image: image8.wmf]Ф

ΔP=20

кПа

 (0,2 кгс/см2)
Для працівників ступінь послаблення радіації зовнішнього випромінювання – коефіцієнт захисту Кз = 100.

8.11.4 Розрахунок місткості ПРУ, споруд подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ
Таблиця 8.11.4.1
	Категорія населення, що підлягає укриттю
	Кількість осіб, що підлягає укриттю на розрахунковий етап
	Норма площі ПРУ, споруд подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ на 1 особу, м²
	Площа ПРУ, споруд подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ, м²

	1
	2
	3
	4

	А. Місцеве населення:

	- в зоні виробничої забудови
	120 
	0.6
	72

	Разом:
	120
	
	72


8.11.5 Місця громадського харчування і медичного обслуговування

Робоча зміна в кількості 70 осіб забезпечується харчуванням в пункті роздачі їжі в с. Тарасівка.

Медичне обслуговування працівників буде здійснюватись в амбулаторії с. Тарасівка, який за звичайного режиму роботи забезпечує медогляд працівників.

Проєктне пожежне депо на 2 автомашини передбачається в с. Тарасівка за 2015 м від території проєктування.
8.11.6 Заходи, що забезпечують безперебійне функціонування об’єкта містобудування в особливий період

Підвищення надійності будинків і споруд, пристосованих під ПРУ.

Зовнішні захисні конструкції ПРУ, споруд подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ повинні забезпечувати захист людей, що укриваються від вражаючої дії іонізуючого випромінювання при радіоактивному зараженні місцевості та при хімічному забрудненні від лінійного хімічно-небезпечного об’єкта.

Отвори в зовнішніх захисних конструкціях, що не використовуються для входу чи виходу із укриття, треба закласти цеглою.

Підвищення захисної здатності ПРУ, що розміщується в підвалі, цоколі 1-го поверху будівлі, передбачається за допомогою:

· влаштування пристінних екранів з каменю чи цегли, укладання мішків з ґрунтом під зовнішніми стінами на висоту 1,7 м від рівня підлоги;

· обвалування виступних частин стін підвалів на повну висоту;

· замуровування зайвих отворів в захисних конструкціях і влаштування стінок-екранів перед входами;

· захисні споруди повинні мати не менше двох входів. В ПРУ місткістю до 50 чоловік дозволяється робити один з входів через евакуаційний люк.

8.11.7 Можливі евакуаційні заходи для працівників
Під час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру кількість працівників та відвідувачів, що може бути евакуйоване за межі території проєктування становить 70 осіб.
Розпорядження про початок і порядок евакуації передається по всіх каналах зв’язку для всього населення с. Тарасівка, а працюючі, крім того, оповіщаються через адміністрацію. Працівникам та відвідувачам повідомляються місця розгортання збірних евакопунктів, терміни прибуття на ці пункти, маршрути проходження при евакуації пішки, а також інші відомості, що узгоджуються із місцевою обстановкою, очікуваним масштабом лиха, часом його упередження.

Евакуація проводиться у найближчі населені пункти, що знаходяться поза зоною виникнення надзвичайної ситуації.
У випадку аварії на лінійному хімічно небезпечному об’єкті (залізниця) захист населення і працюючих переважно передбачається за допомогою швидкої евакуації у напрямку під прямим кутом до напрямку переміщення хімічно небезпечної речовини. Для евакуації у цьому випадку повинні використовуватися як магістралі сталого функціонування, так і звичайні вулиці, проїзди та території зелених насаджень, за умови забезпечення необхідної швидкості руху.

З території проєктування евакуюється 120 осіб.
9 ПЕРЕВАЖНІ І СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ
В межах території проєктування вся територія передбачена для розташування СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями, магазину будматеріалів, офісно-складських приміщень з магазином та виробничо-складських приміщень, в межах якої визначено такі переважні і супутні види використання територій.

Зона передбачена для розміщення комунальних об’єктів, для забезпечення потреб населення та протипожежних вимог і не потребують санітарно-захисної зони.

Переважні види використання:

· пожежне депо;
· СТО;

· мийка;

· шиномонтаж;
· лазні.
Супутні види використання:

· автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

· хімчистки;

· пральні;

· об’єкти побутового обслуговування та торгівлі;

· забудова комерційного призначення, офіси;
· зупинки громадського транспорту

Не допускається розміщувати:

· житлові, громадські та дачні (садові) будинки; 

· спортивні майданчики, стадіони, ринки.
Торговельна зона Г-6.1 Призначається для розташування магазинів, торгівельних центрів, ринків тощо в санітарно-захисній зоні промислових підприємств І-V класів санітарної класифікації, сільськогосподарських, комунальних та складських територій та об’єктів, а також об’єктів транспортної інфраструктури. Зону формують території громадської забудови, на яких містобудівною документацією розміщуються торговельні заклади та інші об’єкти обслуговування населення.

Переважні види забудови:

· магазини, торговельні центри;

· торговельні комплекси, ринки та ринкові комплекси;

· виставкові центри, павільйони, салони;

· офісні будівлі;
· підприємства громадського харчування;

· підприємства побутового обслуговування.

Супутні види використання:

· ресторанні комплекси;

· автостоянки для зберігання автомобілів, стоянки при громадських будівлях;

· громадські вбиральні.

Супутні види забудови, які потребують спеціальних зональних погоджень:

· центри дозвілля;

· малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності – відповідно до окремого порядку, затвердженого органом місцевого самоврядування;

· інженерно-технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або села в цілому.

Не допускається розміщувати:

· виробничі об’єкти;

· комунально-складські об’єкти.
Зона розміщення підприємств V класу санітарної класифікації (В-5 та П-В-5)

Призначається для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно–захисної зони – 50 м. Санітарно-захисна зона призначена для озеленення і розміщення об’єктів відповідно до державних санітарних норм.
Переважні види використання земельних ділянок:

· виробничі підприємства V класу санітарної класифікації відповідно до державних санітарних норм.
Супутні види використання:

· адміністративні організації, офіси, контори;
· магазини;
· приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

· виробничо-лабораторні корпуси;

· об’єкти складського призначення;

· об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;

· науково-дослідні, проєктні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств.

· автостоянки та гаражі для зберігання легкових автомобілів, стоянки при громадських будівлях;

· зелені насадження спеціального призначення;

· відкриті стоянки тимчасового зберігання легкових автомобілів.

Не допускається розміщувати:

· житлові та дачні (садові) будинки; 

· спортивні майданчики, стадіони, ринки;

· заклади освіти.

10 МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Назва об’єкта будівництва – СТО на 9 постів з адміністративними приміщеннями
І. Загальні дані:

1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво, с. Тарасівка Фастівського району Київської області;
2. Інформація про замовника – власник земельної ділянки. Джерело фінансування – власні кошти;
3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні:

· цільове призначення земельної ділянки – для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби та для ведення особистого селянського господарства;
· функціональне призначення земельної ділянки – територія виробничої забудови відповідно до генерального плану с. Тарасівка;
Містобудівні умови та обмеження (проєкт):

1) Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах:

· до 10 м;
· узгодити параметри забудови на приаеродромній території в частині висоти з:

· КП МА «Київ» (Жуляни);

· Державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух»;

· Державна авіаційна служба України;

2) Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:

· не більше 50%;

3) Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

· 0 м від червоних ліній вулиць та внутрішньоквартальних проїздів;
· 1 м від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку до межі суміжної земельної ділянки при умові будівництва брандмауера;

· 4 м від межі суміжної земельної ділянки на засадах добросусідства за умови зведення будинку не менше ІІ ступеня вогнестійкості;
· 2 м між існуючими будівлями при умові будівництва брандмауера;
4) Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони):
· зони охорони пам’яток культурної спадщини – відсутні;
· межі історичних ареалів – відсутні;

· зони охоронюваного ландшафту – відсутні;

· зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання ‑ відсутні;

· охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду ‑ відсутні;

· прибережні захисні смуги – відсутні;

· зони санітарної охорони – відсутні;
· охоронні зони – 7 м від газопроводу високого тиску ІІ категорії до будівель та споруд;

· 100 метрів санітарно-захисна зона від закритого кладовища;

· 15 м від будівлі СТО до житлової забудови.
5) Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж:

· відстані від найближчих підземних інженерних мереж ‑ відповідно до Додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019.
Містобудівні умови та обмеження (виробничо-складське приміщення):

1) Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах:

· до 12 м;
2) Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:

· не більше 55%;

3) Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

· 0 м від червоних ліній вулиць та внутрішньоквартальних проїздів;
· 1 м від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку до межі суміжної земельної ділянки;

· 5 м від пожежного проїзду;

· 6 м від межі суміжної земельної ділянки на засадах добросусідства за умови зведення будинку не менше ІІ ступеня вогнестійкості;

4) Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони):
· зони охорони пам’яток культурної спадщини – відсутні;

· межі історичних ареалів – відсутні;

· зони охоронюваного ландшафту – відсутні;

· зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання ‑ відсутні;

· охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду ‑ відсутні;

· прибережні захисні смуги – відсутні;

· зони санітарної охорони – відсутні.
5) Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж:
· 7 м охоронна зона від газопроводу високого тиску ІІ категорії до будівель та споруд;
· відстані від найближчих підземних інженерних мереж ‑ відповідно до Додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019.
Містобудівні умови та обмеження (офісно-складське приміщення з магазином):

6) Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах:

· до 9 м;
7) Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:

· не більше 55%;

8) Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

· 0 м від червоних ліній вулиць та внутрішньоквартальних проїздів;
· 1 м від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку до межі суміжної земельної ділянки;

· 2 м між існуючими будівлями при умові збудованого брандмауера на сусідній ділянці;

9) Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони):
· зони охорони пам’яток культурної спадщини – відсутні;

· межі історичних ареалів – відсутні;

· зони охоронюваного ландшафту – відсутні;

· зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання ‑ відсутні;

· охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду ‑ відсутні;

· прибережні захисні смуги – відсутні;

· зони санітарної охорони – відсутні.
10) Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж:
· 7 м охоронна зона від газопроводу високого тиску ІІ категорії до будівель та споруд;
· відстані від найближчих підземних інженерних мереж ‑ відповідно до Додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019.
Містобудівні умови та обмеження (магазину будматеріалів):

11) Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах:

· до 12 м;
12) Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:

· не більше 55%;

13) Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

· 0 м від червоних ліній вулиць та внутрішньоквартальних проїздів;
· 1 м від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку до межі суміжної земельної ділянки;

· 5 м від пожежного проїзду;
· 4 м від межі суміжної земельної ділянки на засадах добросусідства за умови зведення будинку не менше ІІ ступеня вогнестійкості;
14) Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони):
· зони охорони пам’яток культурної спадщини – відсутні;

· межі історичних ареалів – відсутні;

· зони охоронюваного ландшафту – відсутні;

· зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання ‑ відсутні;

· охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду ‑ відсутні;

· прибережні захисні смуги – відсутні;

· зони санітарної охорони – відсутні.
15) Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж:
· 7 м охоронна зона від газопроводу високого тиску ІІ категорії до будівель та споруд;
· відстані від найближчих підземних інженерних мереж ‑ відповідно до Додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019.
11 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Таблиця 11.1
	Пор.
№
	Показники
	Одиниця 
вимірювання
	Розрахунковий етап


	1
	2
	3
	4

	
	Територія
	
	

	1
	Територія в межах детального плану
	га
	3.2000

	I
	Площа території СТО
	га
	0.2610

	
	Площа території забудови
	га
	0.0420

	
	Площа твердого покриття проїздів
	га
	0.1292

	
	Площа зелених насаджень
	га
	0.0838

	
	Щільність забудови:
	%
	16

	
	Кількість працюючих
	осіб
	10

	ІІ
	Площа території офісно-складських приміщень з магазином
	га
	0.1900

	
	Площа території забудови
	га
	0.0475

	
	Площа твердого покриття проїздів
	га
	0.1182

	
	Площа зелених насаджень
	га
	0.0243

	
	Щільність забудови:
	%
	25

	
	Кількість працюючих
	осіб
	20

	ІІІ
	Площа території магазину будматеріалів
	га
	0.4395

	
	Площа території забудови
	га
	0.1575

	
	Площа твердого покриття проїздів
	га
	0.1608

	
	Площа зелених насаджень
	га
	0.1212

	
	Щільність забудови:
	%
	36

	
	Кількість працюючих
	осіб
	25

	IV
	Площа території виробничо-складських приміщень
	га
	0.4090

	
	Площа території забудови
	га
	0.1600

	
	Площа твердого покриття проїздів
	га
	0.1479

	
	Площа зелених насаджень
	га
	0.1011

	
	Щільність забудови:
	%
	39

	
	Кількість працюючих
	осіб
	15

	2. 
	Площа інших територій
	га
	1.9005

	3.
	Вулична мережа та пасажирський транспорт
	
	

	3.1
	Довжина проїздів, усього:
	км
	1

	4.
	Водопостачання
	
	

	
	Водоспоживання, всього
	м3/добу
	3.21

	5.
	Каналізація
	
	

	
	Сумарний об’єм стічних вод
	м3/добу
	0.89

	6.
	Теплопостачання
	
	

	
	Споживання теплове
	МВт
	0.0121

	7.
	Електропостачання
	
	

	
	Розрахункова потужність
	кВт
	48.4


ІІ. ДОДАТКИ

Інв. № ориг.





Підпис і дата





Зам. інв. №









_1480274418.unknown

_1691842764.unknown

_1691842788.unknown

_1691842825.unknown

_1520767442.unknown

_1543235154.unknown

_1480274276.unknown

